ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45

e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net

ОДОБРЯВАМ:

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

# ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Относно: Изготвяне на инвестиционен проект за Позиция ІІ „Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг) за ремонт на електрически инсталации в ЦДГ „Пчелица”, ЦДГ „Радост” и ЦДГ „Славейче”, град Лясковец”

1. Описание на съществуващото положение

ЦДГ „Пчелица”се намира в кв. 28, парцел V, кад. №193 по плана на гр. Лясковец, съгласно АОС №1 от 22.01.1997 г. Сградата на ЦДГ „Пчелица” е въведена в експлоатация през 1966 год. Тя представлява стоманобетонна конструкция - носещи колони и плочи; тухлен зид – плътна тухла 35 см. Покривът по първоначален проект е бил плосък, впоследствие е покрит с гладка ламарина с лек наклон. Сградата е двуетажна и сутерен. На първи и  втори етаж са разположени спални помещения, занимални, тоалетни, коридори и др. Под цялата сградата има сутерен, в който са поместени кухненски помещения, котелно помещение, складове, кабинет и други. От юг е основния вход за детската градина. ЗП – 437,3 кв.м. Сградата на ЦДГ „Пчелица” разполага с архитектурно заснемане – Приложение Т1 – 4 листа.

Електрическото захранване на ЦДГ „Пчелица", гр. Лясковец е изградено по схема на захранване на обект трета категория. За сградата има монтирано главно електромерно табло, което се захранва с напрежение 400/230 V от трафопост 20/0,4 kV. От главното разпределително ел.табло, намиращо се в сутерена на сградата, с магистрални линии се захранват отделните подтабла, разположени на всеки от двата етажа и в котелното помещение. Осветителните тела в цялата сграда ще бъдат подменени в настоящата 2014 година с нови, енергийно ефективни осветители, в рамките на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност.

ЦДГ „Радост” се намира в кв. 109, парцел ІІІ, кад. № 539 по плана на гр. Лясковец, съгласно АОС № 2 от 22.01.1997 г. Сградата на ЦДГ „Радост” е въведена в експлоатация през 1973 год. Същата представлява   стоманобетонна конструкция - носещи колони и плочи; тухлен зид – решетъчна тухла 25 см. Сградата е двуетажна и сутерен. На първи и  втори етаж са разположени спални помещения, занимални, тоалетни, коридори и др. Под цялата сградата има сутерен, в който са поместени кухненски помещения, котелно помещение, складове, физкултурен салон и други. Застроената площ на обекта е 383 кв.м. . Сградата на ЦДГ „Радост” разполага с архитектурно заснемане – Приложение Т2 – 4 листа.

Електрическото захранване на ЦДГ „Радост", гр. Лясковец е изградено по схема на захранване на обект трета категория. За сградата на първи етаж е монтирано главно електромерно табло, което се захранва с напрежение 400/230 V от трафопост 20/0,4 kV. От главното ел.табло с магистрални линии се захранват отделните подтабла в сградата, разположени в сутерена (в кухня, перално и сушилно помещения), на втори етаж и в котелното помещение. Осветителните тела в цялата сграда са подменени през 2013 година с нови, енергийно ефективни осветители, в рамките на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност. На втори етаж осветителните тела са монтирани на окачен таван с топлоизолация от каменна вата, като осветителната инсталация остава над окачения таван.

ЦДГ „Славейче” се намира в кв. 62, парцел Х, кад. №1251 по плана на гр. Лясковец, съгласно АОС №3 от 22.01.1997 г. Сградата на ЦДГ „Славейче” е въведена в експлоатация през 1979 год. Същата представлява сглобяема стоманобетонна конструкция на два етажа и сутерен – едро-панелно строителство. На първи и  втори етаж са разположени спални помещения, занимални, тоалетни, коридори и др. Под цялата сградата има сутерен, в който са поместени кухненски помещения, котелно помещение, складове, физкултурен салон и други. От юг и север са основните входове за детската градина. ЗП – 416,15 кв.м. Сградата на ЦДГ „Славейче” разполага с архитектурно заснемане – Приложение Т3 – 4 листа.

Електрическото захранване на ЦДГ „Славейче” - гр. Лясковец е изградено по схема на захранване на обект трета категория. За сградата има монтирано главно електромерно табло, което се захранва с напрежение 400/230 V от трафопост 20/0,4 kV. От главното ел.табло, разположено в отделно помещение в сутерена, с магистрални линии се захранват отделните подтабла в сградата – на първи и втори етаж и в котелното помещение. Осветителните тела в цялата сграда са подменени през 2013 година с нови, енергийно ефективни осветители, в рамките на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност.

Общото съществуващо състояние на електрическите инсталации в сградите на трите детски градини е следното:

Вътрешните електрически инсталации на детските градини са стари, амортизирани и създават потенциална опасност от електропоражения и предпоставки за възникване на пожари. Ел. инсталациите са изградени при построяване на сградите, с изключение на някои локални инсталации за захранване на допълнително монтирано оборудване. Съществуващите етажни разпределителни табла, главното ел. табло и ел. таблото към котелното са изпълнени при построяване на сградата, поради което е наложителна подмяната им с нови електрически табла със съвременна качествена малогабаритна комутационна апаратура, отговаряща на действащите наредби за електрически инсталации. Осветителните инсталации също са стари, с амортизирани кабели и ключове, което пречи на нормалното използване на инсталираните в помещенията нови енергийно ефективни осветителни тела, монтирани в рамките на осъществен през 2013 година проект (в ЦДГ „Радост“ и ЦДГ „Славейче“, в ЦДГ „Пчелица“ предстои през 2014г.). При съществуващото състояние на инсталацията възникват проблеми при включване/изключване на някои осветители, постоянно мигане на лампи и др. Съществуващите в момента евакуационни осветителни тела са включвани допълнително към инсталацията и предизвикват смущения на близките осветителни тела. В лошо състояние са инсталациите за контактите и таблата, в отделни обслужващи помещения има открити, дори свободно висящи необезопасени кабели, повредени и опасни ключове и контакти, открити разклонителни кутии.

За преценка на съществуващото състояние кандидатите за изпълнение на настоящата обществена поръчка следва задължително да извършат оглед на помещенията в сградите на трите обекта!

2. Основна цел на техническото задание:

Да се изготви идеен, а след подписване на договор за изпълнение и работен проект за ремонт и оптимизация на електрическите инсталации в сградите на три детски градини в гр. Лясковец в т.ч. на ел. инсталациите за осветление, контакти и ел. табла.

Целта на проекта е подобряване условията на труд на администрацията, както и създаване на ефективна, надеждна и енергоспестяваща система.

3. Изисквания към проекта

І. Електрически табла – във всеки един от обектите в Позицията има по едно главно разпределително електромерно табло и разпределителни етажни ел. табла – по едно на етаж и табла в обслужващи помещения – кухня, перални и сушилни и котелни помещения. Следва да се предвиди подмяна на всички етажни табла и реконструкция на главно разпределително табло, като се използва съвременна малогабаритна комутационна апаратура, включително автоматични предпазители и дефектно-токова защита за контактите. Местата на таблата не се променят. Окабеляване, оразмеряване и при необходимост подмяна на захранващите кабели към главното разпределително табло.

Апаратурата в ел.таблата да се предвиди с автоматични прекъсвачи, оразмерени по работния ток на съответния извод и снабдени със защити срещу претоварване и къси съединения.

Да се заложат минимални изисквания към електрическите табла, съобразени с предназначението на обекта – заключваеми, метални, вандалоустойчиви. На всеки извод в таблата да се монтира табелка с неизтриваем надпис към кой консуматор отива.

Кабелните линии н.н. от главното ел.табло до разпределителните ел.табла при необходимост от подмяна да се изпълнят със силови кабели с медни жила и PVC изолация. Сеченията на кабелите да се изчислят по допустимо токово натоварване и допустим пад на напрежението. Да се ползват стоманени перфорирани кабелни скари и носачи, като се обърне особено внимание на защитата от корозия, декларирана от производителя. Всеки кабел да има маркировка от производителя за типа и сечението му през определени интервали /липса на конкретни изисквания в действащите наредби, в проекта следва да се специфицират интервалите/ при полагането им  върху кабелната скара. Вертикалните кабелни пътища да се определят с оглед лесното обслужване при експлоатацията на сградите.

Да се предвиди изместване във външни съседни помещения или изолиране и подяна с нови на сега съществуващите ел. табла в котелните и в кухненските блокове извън помещенията, в които се ползва газ, с цел спазване изискванията на Наредба IЗ-1971 от 2009 г. за строително-техническите норми за осигуряване безопасност при пожар и изолиране на тоководещите и искрящи елементи от потенциално взвривоопасна среда (евентуална опасност от изтичане на газ).

Вътрешни ел. инсталации за контакти и осветление

Монтират се контакти тип „Шуко” с предпазна капачка и защитно занулени. Инсталацията за контактите се изпълнява с 3-жилен меден проводник (тип ПВВМ-Б1 3х2,5мм2 или еквивалентен), скрито под мазилката в гофрирани тръби или изтеглен в кабелни канали. Прехода от едно помещение в друго ще се извърши с кабели, монтирани в кабелни канали. Трифазните контакти ще се изпълнят с кабел СВТ 5х4мм2. В зависимост от разполагането на обзавеждането могат да се използват кабелни канали с вградени в тях контакти. Токовите кръгове за контактите да са снабдени със защитни прекъсвачи с номинален ток на сработване 30mA.

Съединенията и разклонителните връзки на проводниците и кабелите не трябва да се подлагат на механични усилия. Трябва да имат изолация, равностойна на съответния проводник или кабел. Скобите за закрепване на проводниците, кабелите и тръбите при праволинейни участъци трябва да се поставят на равни интервали и перпендикулярно на осовата линия на проводника. Да се предвиди подмяна или обезопасяване/затваряне с капачка на съществуващите разклонителни кутии.

По отношение на осветителната инсталация следва да се има предвид, че осветителните тела са подменени с нови, енергийноефективни осветители и не се предвижда подмяна на жилищното/работното осветление.  В участъците, където осветителна инсталация е открита и амортизирана, същата се подменя с 3-жилни медни проводници, изтеглени в кабелни канали или скрито под мазилката в гофрирани тръби (проводник ПВВМ-Б1 3х1,5мм2 или еквивалентен). Всички токови кръгове да са надписани в изводите на таблата. Подменят се всички ключове за осветление, като същите се разполагат на стената откъм дръжката на вратата на 10см от касата на вратата. В помещенията за пребиваване на деца в детски заведения ключовете се монтират на височина 1,50м от пода. Контактните излази са на височина от 0,3 до 1,5м от готовия под.

В сградите е необходимо да се предвидят и монтират с отделно захранване аварийни и евакуационни осветителни тела (без подмяна на осветителните тела), съгласно действащите в сградите евакуационни планове, както следва:

- аварийно осветление - комбинирани аварийни осветителни тела, в които едната лампа е свързана към автономен източник на ел. енергия, акумулаторна батерия и инвертор, включващ се при отпадане на напрежението и поддържащ светенето в продължение на 1 час.

- евакуационно осветление - осветителните тела на евакуационното осветление се захранват от собствен независим източник - акумулаторна батерия и инвертор, включващ се при отпадане на напрежението и поддържащ светенето в продължение на минимум 1 час.

Захранването за аварийното и евакуационно осветление да бъде чрез отделни кабелни линии, различни от захранването на останалите осветители.

- Силовата инсталация за захранване на ел.консуматори от ОВ и ВиК съоръженията и кухненско оборудване да се проектира с кабели с PVC изолация и медни жила, положени в кабелни канали. Силовите кабели да се оразмерят по допустимо токово натоварване и допустим пад на напрежението.

- Заземителна инсталация

Да се проектира и изпълни заземителна инсталация на сградите, като до всички табла се предвиди заземителна шина или защитен  проводник. По отношение на мерките за безопасност електрическата инсталация в обектите да бъде проектирана по схема TN-C-S.

При ремонта на ел. инсталациите в сградите на детските градини следва да  бъде проверено преходното съпротивление на защитното заземление на ел. таблата, както и защитното зануляване на всички контакти, което да бъде отразено в протокол от лицензирана лаборатория

Инвестиционният проект за ремонт на електрическите инсталации следва да е изготвен на база архитектурни планове (архитектурно заснемане), като се заснеме съществуващото състояние на ел. инсталациите и се предвидят всички необходими дейности по ремонта, за привеждането им в съответствие с действащите нормативни изисквания за устройство и безопасна експлоатация на електрическите уредби, електропроводните линии и електрообзавеждането. Проектът следва да съдържа следните видове ел. инсталации:

-Електрозахранване и разпределителни табла.

-Инсталация ключове и контакти.

Част „Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност (БХТПБ)”.

Мероприятията по БХТПБ да се разработят по следната номенклатура на факторите:

- обезопасяване на производственото оборудване - код 01;

- микроклимат - код 02;

- чистота на въздуха - код 03;

- пожарна безопасност - код 09

Част „Пожарна безопасност”.

С обхват и съдържание съгласно приложение № 3 от Наредбата за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Допълнителни изисквания.

V.1. Да се представи количествено – стойностна сметка по проектните строително – монтажни работи.

V.2. Да се представят необходимите лицензии за проектиране, изпълнение, гаранционна и следгаранционна поддръжка на отоплителната система.

V.3. Да се представят необходими документи  за въвеждане в експлоатация на инсталацията.

Нормативна уредба

Да се спазят изискванията на:

БДС 16291:1985, Кабели силови за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид

БДС 4305:1990 Проводници с поливинилхлоридна изолация за електрически инсталации

БДС 11241-78 Кутии разпределителни кабелни

БДС EN 60439-1:2002 Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Типово изпитани и частично типово изпитани комплектни комутационни устройства (IEC 60439-1:1999+A1:2004) – стандарт за ел.табла

БДС EN 60898-1:2006 Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1: Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение (IEC 60898-1:2003/A1:2003)

Наредба № 3 от 9 юни 2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

Наредба № 3 от 18 септември 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи

Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

4. Оформление на проекта

Проектът да се  изработи във фаза работен проект в части съгласно т. 3 на заданието на електронен и хартиен носител в 3 екземпляра и да съдържа материали съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

май  2014 г.		Съставил:

В. Чилев – Главен специалист „АС” в Дирекция ТУОСЕИ”